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[bookmark: _Toc7642][bookmark: _Toc97708363]第一章 竞价公告
福建国诚招标有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择福州职业技术学院数据中心机房设备维护采购项目的成交人，现邀请合格的竞价供应商对本项目进行网上竞价。
1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2026-045
2．项目名称：福州职业技术学院数据中心机房设备维护采购项目
3．竞价采购服务名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。
4．时间：
公告起始时间：2026年8月11日17:00:00
报名截止时间：2026年8月14日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年8月17日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年8月17日11:00:00
5.本项目须有三家(含三家)以上竞价供应商参与报价，否则本项目按流标处理。
6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。
7．联系方式
采购人：福州职业技术学院
地址：福州市闽侯上街联榕路8号
联系人及电话：陈老师/13609539907   
采购代理机构：福建国诚招标有限公司
地  址：福州市古田路107号中美大厦24层
邮  编：350001
电  话：0591-83393306、07
项目负责人：陈伟、张林丽
公司网址：http://www.fjgczb.com
电子邮箱：83393301@163.com
8.有关本项目的相关信息(包括文件若有修改补充)，福建国诚招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
(1)工采通电子招投标交易平台网站(https://easy-prt.com/home)
(2)福建省国资采购平台(https://ygcg.fjcqjy.com/)
(3)福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)。
9.竞价供应商资格要求
(1)有能力提供本竞价文件所述服务，符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。
(2)竞价供应商须提供竞价承诺书；
(3)竞价保证金凭证复印件；
(4)参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录；不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。竞价供应商须提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录；
(5)本项目(不接受)联合体竞价。
注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价截止时间前一个工作日提交 “资格”要求的所有相关材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达送件方式)提交]。未按以上要求提交报名材料的竞价供应商，将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。
10.报名须知
(1) 福建国诚招标有限公司将采购单位提出的采购需求在工采通电子招投标交易平台网站(https://easy-prt.com/home)、福建省国资采购平台网站(https://ygcg.fjcqjy.com)、福建国诚招标有限公司网站(http://www.fjgczb.com)上公告三个工作日。
(2)竞价规则说明：
①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价供应商可通过福建国诚招标有限公司竞价平台多次参与竞价(不限报价次数，在规定时间内提交报价均可)。
②竞价供应商首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价供应商提交的最后一次报价作为该竞价供应商的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品(货物)质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。
③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价供应商提交的最后报价先后顺序确定成交竞价供应商，即提出该最后报价时间较早的作为成交竞价供应商。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
④竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，按照无效报价处理；
竞价供应商参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。
(3)竞价供应商自行承担所有参与报价的全部相关费用。
(4)竞价供应商应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。
(5)代理服务费按成交金额*1.5%，由成交竞价供应商支付。
(6)有下列情形之一的，视为竞价供应商相互串通竞价:
①不同竞价供应商的证明材料由同一单位或者个人编制；
②不同竞价供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
③不同竞价供应商的证明材料载明的项目管理成员为同一人；
(7)参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：
①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。
②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。
11.报名方式
[bookmark: _GoBack](1)报名的潜在竞价供应商，须于[2026年8月11日至2026年8月14日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前递交相关证明材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达送件方式)提交]，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。
(2)报名地址：福建国诚招标有限公司(福州市古田路107号中美大厦24层)。
(3)竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。
(4)证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。
12.质疑：
接收质疑函的方式：现场方式，纸质接收
联系部门：办公室
联系电话和通讯地址：0591-83393307，福州市古田路107号中美大厦24层福建国诚招标有限公司。
注：
(1)供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
(2)质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
(3)质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
(4)质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
(5)质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
(6)质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc10667][bookmark: _Toc97708364]第二章 网上竞价内容及要求
一、项目概述：
1、项目建设背景及现状分析
学校数据中心机房于2018年建设，位于厚实楼4楼东侧，机房面积约400平米。机房设计建设冷通道微模块软硬件设备3套，主要含以下10个模块：机房基础环境部分、电气系统、机房设备部分、防雷接地部分、综合布线部分、冷通道部分、动环监控管理系统、KVM部分、安防部分、消防等系统。即数据中心机房具备宽带网络、网络设备、服务器等部署条件。
机房自2018年建成投用至今，已连续运行8年，设备普遍出现老化、损耗、性能下降等现象。结合现场实地排查检测，目前机房十大功能模块均存在不同程度故障及隐患，未得到系统性维保治理。现阶段主要存在消防系统重大隐患、制冷系统故障、冷通道密闭失效、供配电三相负荷失衡、动力环境监测系统瘫痪、物理环境等多项叠加风险。原有动环监控完全失效，运维无数据、无预警；制冷设备老化故障，温控能力不足；消防设施超期未检，灭火能力缺失；配电运行不规范，存在电气安全隐患；加之缺乏常态化专业运维，机房整体运行工况持续恶化，已达不到现行数据中心B级机房运行标准，严重威胁校园信息化业务稳定。
2、建设目标
结合现机房现存消防、制冷、供配电、冷通道、环境监测、物理环境等系统性安全隐患，本次整改及运维服务项目以“消除安全隐患、补齐运维短板、规范机房运行、保障教学业务”为总体建设目标。通过专业化故障整改、设备检修、系统升级、环境整治及常态化运维服务，全面修复机房现有故障设备，优化机房基础设施运行工况，完善机房安全防护体系。立足校内信息化稳定运行要求，对标数据中心B级建设运维标准，构建安全、稳定、恒温、可控、可监测、可预警的标准化机房运行环境。彻底解决当前消防失效、制冷不足、供电失衡等突出问题，补齐机房智能化监测与精细化运维短板，建立长效规范化机房运维管理机制，保障校园网络、教务系统、办公平台、服务器集群等核心信息化业务长期、连续、安全运行，为学校教学科研、行政管理、智慧校园建设提供坚实可靠的底层基础设施支撑。
3、预期成效及作用
项目建设完成后，彻底消除重大安全隐患，筑牢机房安全底线，优化基础设施工况，延长设备使用寿命，稳定校园信息化业务，保障教学办公秩序
4、报价要求：
4.1竞价供应商对每个品目的单价报价最多保留小数点后2位数，否则按无效报价处理。
4.2竞价供应商超过最高限价或最高单价限价的报价为无效报价。
二、技术服务要求：
1、技术要求
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1-1
	福州职业技术学院数据中心机房设备维护采购项目
	1
	项
	93800
	93800

	合  计
	93800


 2、服务要求 
针对机房现存核心故障，开展专业化整改，严格遵循数据中心运维规范、消防验收标准、供配电安全标准，确保整改后各项系统恢复正常运行，消除即时风险。并提供一年运维服务。
[bookmark: _Toc4509][bookmark: heading_5]2.1 消防气体灭火系统整改
· 消防系统年度全面维保作业
开展常态化年度消防设施维保检测工作，对七氟丙烷灭火系统全配套设备进行精细化排查、调试与检修。重点对灭火控制器、烟温感探测器、声光报警器、电磁阀、启动装置、压力表等核心组件进行功能校验、工况检查与线路排查，全面清理设备故障、线路隐患，调试系统联动逻辑，确保设备工况正常、线路通畅，保障灭火系统自动联动、手动启动等核心功能精准可靠。
本次维保作业单位委托具备严格具备《消防技术服务机构从业条件》规定的消防设施维护保养检测资质，可通过应急管理部“社会消防技术服务信息系统”官方平台核验资质，服务范围完整覆盖消防设施维护保养检测业务。服务团队配置齐全，配备不少于2名注册消防工程师（含至少1名一级注册消防工程师）及6名专业消防设施操作员，所有作业人员均持证上岗，杜绝无资质、物业安防类非专业人员违规作业，保障维保工作标准化、规范化。
· 灭火钢瓶专项检测与更新充装作业
针对七氟丙烷储瓶特种设备属性，严格按照3年/5年专项检测周期要求，对项目8套灭火装置配套钢瓶逐一开展拆卸送检作业。通过专业水压试验、压力检测、密封性检测等专项工序，全面筛查压力不足、密封失效、超期未检、工况不达标的问题钢瓶，对合格钢瓶进行专业药剂充装、加压修复，对破损、老化、超期不合格钢瓶统一更换合规全新钢瓶，从根源保障钢瓶特种设备运行安全。
钢瓶检测、充装作业区别于常规消防维保，委托具备特种设备专项检测资质的专业机构实施，机构持有市场监督管理局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目明确包含PD1（无缝气瓶）、PD2（焊接气瓶）检测资质，完全适配七氟丙烷储瓶检测作业需求。同步配套核查机构《气瓶充装许可证》，确保钢瓶检测、药剂充装、加压修复全流程合规，杜绝普通消防维保单位无资质开展钢瓶拆解、检测、充装等违规作业。
· 成果输出与合规备案
项目全部检修、检测、维保工作完成后，由资质机构出具正规、有效的消防设施检测报告及钢瓶专项检测证明材料，同步完成消防安全合规备案工作。全面确保项目七氟丙烷灭火系统各项指标符合机房消防安全管理标准，系统状态完好、随时可投入应急启用，完全满足消防验收、日常督查及安全生产合规要求。
[bookmark: _Toc10275][bookmark: heading_6]2.2 制冷系统全面检修
针对空调类故障分设备精准处置：全面检测供电线路、压缩机、风机、控制主板，排查短路、漏电、部件损坏问题，完成维修或核心部件更换，恢复正常使用；对全部柜式空调、列间精密空调，开展深度拆机清理，清除蒸发器、冷凝器、过滤网、风道内积尘与杂物，更换老化密封件、冷媒；维修列间空调故障加温罐，调试温控系统、告警系统，消除故障告警；校准空调温湿度参数，优化运行模式，恢复制冷、制热、除湿全功能，提升制冷效率，降低能耗。
[bookmark: _Toc18512][bookmark: heading_7] 2.3 模块化冷通道密闭系统修复
对3组模块化冷通道进行全面故障排查，重点检修天窗控制电机、联动控制器、感应装置、传动结构与线路，修复损坏部件，更换老化电机与线路；调试天窗自动联动、手动关闭功能，确保全部天窗可正常闭合，恢复冷通道密闭结构，阻断冷热空气混流，配合行间空调实现精准制冷，优化机房气流组织，降低设备过热风险。
[bookmark: heading_8][bookmark: _Toc17470]2.4 供配电三相不均衡整改
安排专业配电工程师，现场检测3套精密配电柜三相负荷数据，梳理机房内所有设备供电回路、负荷分布，制定三相负荷均衡调整方案；重新规划供电回路接线，分流不均衡负荷，更换老化配电配件、接线端子；检测接地电阻、漏电保护、过流保护功能，确保供配电系统三相平衡达标，供电稳定无波动，消除线路过载、发热、短路风险。
[bookmark: heading_9][bookmark: _Toc25604]2.5 动力环境监测系统升级或修复
废弃或利旧原有失效监测系统，搭建适配校园机房的新一代动力环境监控系统，实现对机房供配电、UPS、精密空调、温湿度、消防、漏水、烟感、门禁、鼠害预警等全维度实时监测；配置可视化监控大屏与移动端告警功能，故障发生时第一时间通过短信、声光推送告警信息，实现故障提前预警、实时监控、远程管控，变被动抢修为主动预判，填补运维监测。优化升级机房门禁管理体系，实现门禁设备联网集中管控，可统一记录、查询门禁出入日志，规范机房人员进出管理，提升机房安防管控精细化、智能化水平。
[bookmark: heading_10][bookmark: _Toc3890]2.6 鼠害防控与机房物理环境整治
全面排查机房地板下、线缆沟、门窗缝隙等鼠害入侵通道，封堵全部漏洞，做好机房密闭性防护；在机房内部、地板下、配电房等区域布置专业物理防鼠、灭鼠装置，定期巡查更换；深度清理地板下灰尘、杂物、线缆杂乱区域，整理机房强弱电线缆，做好线缆防护套管，杜绝鼠害啃咬隐患，同时改善机房内部环境卫生，减少灰尘、潮气侵入。
具体维修清单如下：
	机房基础环境设备故障清单

	一
	机房消防七氟丙炳气体灭火装置系统 

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	故障内容
	备注

	1
	主机房
气体钢瓶
	QMP150/2.5
	支
	5
	钢瓶检测、更新充装
	

	2
	配电室
气体钢瓶
	QMP90/2.5
	支
	1
	钢瓶检测、更新充装
	

	3
	蓄电池机房气体钢瓶
	QMP90/2.5
	支
	1
	钢瓶检测、更新充装
	

	4
	蓄电池机房气体钢瓶
	QMP70/2.5
	支
	1
	钢瓶检测、更新充装
	

	5
	  对七氟丙烷灭火系统全配套设备进行精细化排查、调试与检修。重点对灭火控制器、烟温感探测器、声光报警器、电磁阀、启动装置、压力表等核心组件进行功能校验、工况检查与线路排查，全面清理设备故障、线路隐患，调试系统联动逻辑，确保设备工况正常、线路通畅，保障灭火系统自动联动、手动启动等核心功能精准可靠；
  出具正规、有效的消防设施检测报告及钢瓶专项检测证明材料，同步完成消防安全合规备案工作。 

	二
	制冷系统修复  

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	
	备注

	1
	主机房
柜式制冷终端
	格力
KF-120L(12368S)Ac-2
	台
	5
	1.报警锁机 ，需排查
2.全部滤网清洗、外机清洗、压力测量加注制冷剂
	

	2
	冷通道
空调1-1
	维谛 CR025RA1380S12E10000PV000
	台
	1
	1.排气过热低报警 压缩机锁定，需排查
2.滤网维护报警 更换
3.加湿器故障报警更换
4.高水位报警
	

	3
	冷通道
空调1-2
	维谛 CR025RA1380S12E10000PV000
	台
	1
	1.滤网维护报警 更换
2.高水位报警
3.加湿罐脏堵 清洗或更换
	

	4
	冷通道
空调1-3
	维谛 CR025RA1380S12E10000PV000
	台
	1
	1.滤网维护报警 更换
2.加湿器故障报警更换
	

	5
	冷通道
空调2-1
	维谛 CR025RA1380S12E10000PV000
	台
	1
	1.滤网维护报警 更换
2.高水位报警
3.加湿罐脏堵 清洗或更换
	

	6
	冷通道
空调2-2
	维谛 CR025RA1380S12E10000PV000
	台
	1
	1.滤网维护报警 更换
2.高水位报警
3.加湿罐脏堵 清洗或更换
	

	7
	冷通道
空调2-3
	维谛 CR025RA1380S12E10000PV000
	台
	1
	1.滤网维护报警 更换
2.高水位报警
3.加湿罐脏堵 清洗或更换
	

	8
	冷通道
空调3-1
	维谛 CR025RA1N8S712E30000PV000
	台
	1
	1.低压传感器故障锁定报警，需排查
2.滤网维护报警 更换
3.加湿罐脏堵 清洗或更换
	

	9
	冷通道
空调3-2
	维谛 CR025RA1N8S712E30000PV000
	台
	1
	1.低压传感器故障锁定报警，需排查
2.滤网维护报警 更换
4.加湿罐脏堵 清洗或更换
	

	10
	冷通道
空调3-3
	维谛 CR025RA1N8S712E30000PV000
	台
	1
	1.低压传感器故障锁定报警，需排查
2.滤网维护报警 更换
	

	11
	  全面检测供电线路、压缩机、风机、控制主板，排查短路、漏电、部件损坏问题，完成维修或核心部件更换，恢复正常使用；对全部柜式空调、列间精密空调，开展深度拆机清理，清除蒸发器、冷凝器、过滤网、风道内积尘与杂物，更换老化密封件、冷媒；维修列间空调故障加湿罐，调试温控系统、告警系统，消除故障告警；校准空调温湿度参数，优化运行模式，恢复制冷、制热、除湿全功能，提升制冷效率，降低能耗。

	三
	模块化冷通道密闭系统修复 

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	
	备注

	1
	冷通道1
	金盾
VSR81242-FJSZY
	个
	1
	1.2#温湿度采集器故障需更换
2.门磁状异常、天窗复位故障，网络型采集单元、开关电源、门磁排查更换
3.监控管理服务器排查修复或更换
	

	2
	冷通道2
	金盾
VSR81242-FJSZY
	个
	1
	1.门磁状异常、天窗复位故障，网络型采集单元、开关电源、门磁排查更换
2.监控管理服务器排查修复或更换
	

	3
	冷通道3
	金盾
VSR81242-FJSZY
	个
	1
	1.门磁状异常、天窗复位故障，网络型采集单元、开关电源、门磁排查更换
2.监控管理服务器排查修复或更换
	

	4
	   对3组模块化冷通道进行全面故障排查，重点检修天窗控制电机、联动控制器、感应装置、传动结构与线路，修复损坏部件，更换老化电机与线路；调试天窗自动联动、手动关闭功能，确保全部天窗可正常闭合，恢复冷通道密闭结构，阻断冷热空气混流，配合行间空调实现精准制冷，优化机房气流组织，降低设备过热风险。

	四
	供配电三相不均衡修复  

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	故障内容
	备注

	1
	动力配电三相不均衡修复
	万升电器
	项
	1
	1.三相负载不平均，需逐项排查
	

	2
	   梳理机房内所有设备供电回路、负荷分布，制定三相负荷均衡调整方案；重新规划供电回路接线，分流不均衡负荷，更换老化配电配件、接线端子；检测接地电阻、漏电保护、过流保护功能，确保供配电系统三相平衡达标，供电稳定无波动，消除线路过载、发热、短路风险。

	五
	动力环境监控系统升级或修复 

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	故障内容
	备注

	1
	动环系统
	安之源
	套
	1
	1.动环平台系统无数据，需全面排查采集器、监测终端等硬件设备、排查服务器、平台软件等故障问题，确定修复
	

	2
	冷通道1精密配电柜配电监测主机
	配套定制
	套
	1
	配电监测主机故障需排查维修
	

	3
	门禁
	配套
	套
	1
	优化升级机房门禁管理体系，门禁设备联网集中管控，日志、数据读取
	

	4
	   废弃或利旧原有失效监测系统，搭建适配校园机房的新一代动力环境监控系统，实现对机房供配电、UPS、精密空调、温湿度、消防、漏水、烟感、门禁、鼠害预警等全维度实时监测；配置可视化监控大屏与移动端告警功能，故障发生时第一时间通过短信、声光推送告警信息，实现故障提前预警、实时监控、远程管控，变被动抢修为主动预判，填补运维监测。

	六
	鼠害防控与机房物理环境整治

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	整治内容
	备注

	1
	物理环境整治
	物理环境整治
	项
	1
	1.机房漏水检修：冷通道1后门上方吊顶、柜式空调5上方吊顶有漏水痕迹
2.机房封堵、线缆防护、深度清理等
	

	2
	   排查机房地板下、线缆沟、门窗缝隙等鼠害入侵通道，封堵全部漏洞，做好机房密闭性防护；在机房内部、地板下、配电房等区域布置专业物理防鼠、灭鼠装置，定期巡查更换；深度清理地板下灰尘、杂物、线缆杂乱区域，整理机房强弱电线缆，做好线缆防护套管，杜绝鼠害啃咬隐患，同时改善机房内部环境卫生，减少灰尘、潮气侵入。
	

	七
	维修完成后一年的运维服务

	1
	   在日常运维过程中通过IT运维管理软件作为日常运维辅助，完成机房运维，需包含机房动力强电系统及环境监控系统的运维，机房动力及环境监控的维护，供配电监测系统、机房配电设备维护管理，UPS、精密空调等设备状态的日常监控服务，视频监控设备等系统的日常维护；UPS每半年一次的充放电；机房顶部和地板下的深度保洁服务、运维设备清洁保洁服务。
	



2.7设备故障整改完成后一年的运维服务
在日常运维过程中通过IT运维管理软件作为日常运维辅助，完成机房运维。
2.7.1灭火装置运维服务
2.7.1.1、日常维保（每月必查）
① 环境与外观检查
检查储瓶间及防护区温度、湿度符合设备要求（常规0℃～50℃），无积水、暴晒、粉尘堆积；柜体、钢瓶、管道、喷头无变形、锈蚀、破损、移位；设备标识、操作说明、警示标签齐全清晰。
② 压力状态核查（核心项）
查看钢瓶压力表指针稳定处于绿色正常区间；柜式七氟丙烷常温常压约0.8MPa，管网式驱动瓶压力约2.5MPa，以设备铭牌参数为准。压力偏低、指针回落、指针偏移红区，判定存在微渗漏，需立即查漏、补压、补剂。
③ 控制器与供电检查
气体灭火控制器无故障、火警、屏蔽、欠压报错；主电、备电切换正常，蓄电池无鼓包、漏液；指示灯、声光报警、紧急启停按钮工作正常。
④喷头与防护区检查
喷头无堵塞、遮挡、油污，防护帽完好；防护区门窗、防火封堵、泄压口完好，无私自封堵、改动围护结构，确保灭火密闭空间达标。
2.7.1.2、季度维保
① 检查管路、支架、固定件牢固无松动，管路无外力挤压、破损。
② 测试机械应急启动装置，确保手动操作顺畅、无卡滞。
③ 核对系统联动线路接线牢固，无老化、脱落、破皮。
④清理设备表面及喷头周边杂物、积尘，保证喷射无遮挡。
2.7.1.3年度全面维保
① 系统功能联动试验
开展模拟火警联动测试，验证烟温探测器报警、声光启动、延时倒计时、关门关风机、泄压联动、系统启停逻辑完全正常。
②电磁驱动装置检测
对电磁阀、启动器进行通电动作试验，测试动作灵敏可靠，电阻值正常，无卡滞、不动作、误动作隐患。
③ 药剂与钢瓶核验
对储瓶进行称重核验，对比初始充装量，重量偏差超标需补装药剂；可按需委托第三方抽检药剂纯度，确保符合国标灭火效能要求。
④全系统隐患排查
全面排查阀门、密封件、接头、管路密封性；排查控制器故障记录，清零历史故障，整改线路及设备隐患。
2.7.1.3、维保台账
建立七氟丙烷灭火装置专项维保台账，完整记录日常检查、季度、年度维保记录，留存年检报告，故障整改记录，以备消防检查及溯源。
2.7.2其他设备运维服务。
	序号
	项目
	内容
	形式
	备注

	1
	机房场地监控系统
	温湿度测试
	检测精密空调与监控主机采样数据，进行比较、调整、校对；检测机房内其它温湿度传感器数据；检测报警线路信号连接的情况。
	每季度巡检一次

	
	
	漏水检测系统测试
	实际用水检测报警位置的准确性；传感线路的除尘，清洁；检测报警线路信号连接的情况。
	每季度巡检一次

	
	
	
	
	每季度巡检一次

	
	
	电量参数对比测试
	检测配电柜与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检测智能表头通讯接口、信号连接情况；检测监控主机接收模块、信号连接情况。
	每季度巡检一次

	
	
	UPS性能检查
	检测UPS与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检查警报参数设定、报警记录、校对、调整；检测通讯模块、协议、信号连接情况。
	每季度巡检一次

	
	
	
	
	

	
	
	电池性能检查
	检查电池的电极有无腐蚀、结晶、工作温度、工作电压、漏液、鼓胀。
	每季度巡检一次

	
	
	空调性能检查
	检测精密空调与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检查报警参数设定、报警记录、校对、调整；检测通讯模块、协议、信号连接情况；检测精密空调管路有无渗漏、滴水、锈蚀。
	每季度巡检一次，每半年精密空调安全检查一次

	
	
	短信模块维护
	对短信模块的短信收发功能进行维护，其中包括提供短信卡，该卡能提供每月至少400条短信，且该卡所产生的任何费用包含在本项目包内，并确保1年内短信发送平台正常使用。
	每季度检查一次短信收发功能

	
	
	带电清洗服务
	在设备不断电的情况下，用专业的清洁剂，对设备进行除尘清洁。
	每年清洁一次

	2
	机房供配电系统
	配电柜（空气开关、避雷器、箱体）维护和检修
	检查柜内分断器、空气断路器开关和电力线缆等各类设施设备温度是否正常。
	每季度检查一次

	
	
	
	检查柜内是否干燥、清洁。
	每季度检查一次

	
	
	
	电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过大现象。
	每季度检查一次

	
	
	
	主要电器的通断是否可靠、准确。辅助接点的通断是否可靠准确。
	每季度检查一次

	
	
	
	仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。
	每季度检查一次

	
	
	
	母线连接是否良好，绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。
	每季度检查一次

	
	
	
	定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检修。
	每季度检查一次

	
	
	
	格棚灯灯管日常维护、损坏更换；电子镇流器日常维护、损坏更换；墙面开关日常维护、清洁、损坏更换；机房应急照明系统测试、损坏更换。
	

	
	
	供电线路的检测、维修
	检查机房以及各机柜的接地电阻、接地线电流以及各配电柜地线接地状态是否正常。数据处理与报告生成：使用Fluke SmartView®等专业软件进行深度分析，生成标准化的《红外热成像巡检服务报告》
	每季度检查一次

	
	
	
	固接线端子进行外观检查。
	每季度检查一次

	
	
	
	外部电气参数的检测。
	每季度检查一次

	
	
	
	外部配电线路检查。
	每季度检查一次

	
	
	机房UPS系统
	对UPS进行巡检，对输入滤波器、整流器/充电器、逆变器等部件进行检查、测量。
	每季度对UPS进行巡检，对输入滤波器、整流器/充电器、逆变器等部件进行检查、测量。

	
	
	
	对电池进行浮充电压测量并进行放电测试与放电时间、电压、电流、变化曲线等情况的测量。
	每半年对UPS和电池进行充放电测试，并进行放电测试与放电时间、电压、电流、变化曲线等情况的测量。

	
	
	
	对电池进行电压和内阻检测。
	每季度UPS电池进行电压和内阻检测。

	
	
	
	检查电池的电极有无腐蚀、结晶、工作温度、工作电压、漏液、鼓胀。 Fluke高精度电池测试仪《蓄电池组健康状态评估报告》

	每半年检查电池的电极有无腐蚀、结晶、工作温度、工作电压、漏液、鼓胀。

	3
	空调系统
	加湿器
	清洗加湿器，检查加湿器是否生锈。
	每季度一次

	
	
	室外风机
	检查室外风机有无抱死，破损，运转情况是否正常，并清除积灰，测量室内、外风机工作电流。检查室内、外风机轴承工作状况。
	每季度一次

	
	
	制冷管
	对制冷管路上各接口进行检查，观察是否有油迹，螺纹接口如果有油迹可用板手进行紧固。
	每季度一次

	
	
	压缩机
	检查压缩机高低压参数，根据检查情况补充或释放制冷剂。
	每季度一次

	
	
	电器连线
	对所有的电器接线端子进行检查，不应有松动。
	每季度一次

	
	
	控制器
	检查高压控制器、高压压力开关的动作是否良好。
	每季度一次

	
	
	空调参数设置
	对空调机运行参数进行换季调整。
	每季度一次

	
	
	排水管道
	清洗室外机及疏通下泄排水管道。
	每季度一次

	
	
	空气滤网
	查看空气滤网洁净度,视清洁程度在适当时候更换空气滤网。
	每季度一次

	
	
	服务报告
	向用户提交所有服务报告及测试记录。
	每季度一次


[bookmark: heading_14][bookmark: _Toc28058]2.7.3 定期标准化巡检标准
制定季度、年度标准化巡检计划，每季度开展深度巡检，对制冷、供配电、消防、UPS进行全面检测保养；每年开展全面性能测评，出具巡检报告与优化建议，建立完整知识库管理工具，所有文档采用统一正式格式，内容规范、表述清晰、数据真实。巡检内容具体包括：
服务商根据服务内容提供的知识库工具，具备上传文档的全文检索、自定义分段与数据清理功能，格式包括支持多格式文档批量上传，包含文档类txt md markdownmdx pdf doc docx、表格类xlsx xls csv演示pptx ppt字幕vtt代码/数据json xml yamlyml html htm log properties 以及图片扫描件等，上传后系统自动完成全文检索索引构建，上传完成即可全文字段检索，支持知识的版本管理与审核发布及全文检索与智能推荐功能，通过智能体检索输出是通过语音和文字提问即可获取答案，自助式问答的功能。（报名时需提供运维管理软件的智能体知识库功能截图证明）。
· [bookmark: _Toc22536][bookmark: heading_15]7×24小时应急响应
组建专属运维应急小组，针对校园机房特殊需求，提供7×24小时不间断应急响应服务，市区内极速上门抢修，针对空调跳闸、供电故障、监控告警、消防异常等突发情况，第一时间定位故障、快速处置，最大限度缩短故障停机时间，保障校园核心业务不中断。
· [bookmark: _Toc25135][bookmark: heading_16]设备全生命周期管理
对机房所有设备建立专属档案，记录设备型号、运行时长、维保记录、故障历史、老化状态，提前预判设备老化、部件损耗问题，制定预防性更换方案，避免设备带病运行，延长UPS、空调、配电柜等核心设备使用寿命，降低校园设备更换成本。
· [bookmark: _Toc6802][bookmark: heading_17] 高校专属运维适配
贴合学校教学、考试、开学、放假等特殊时段需求，优化运维时间，避开教学高峰期开展维保作业；在期末考试、开学报到、线上教学、职业技能考试等核心时段，增加巡检频次，启动专项保障模式，全力保障教务系统、校园网络稳定运行；配合学校信息化管理部门，完成各类基础环境安全检查、数据上报、合规工作。
· [bookmark: _Toc4949]专业标准化服务保障
该机房作为校方数据存储、业务支撑的核心载体，其运维服务的稳定性、高效性直接关系到校方的教学的正常开展。为筑牢校方运维服务防线，切实保障平台7×24小时稳定运行，特建立全流程标准化保障体系，结合自主研发的标准化运维平台，实现运维服务的规范化、智能化、可追溯，同时通过科学的考核机制持续优化服务质量，全方位满足用户的核心需求。
以“闭环管理、高效响应、精准处置、持续优化”为核心，构建覆盖运维全场景的标准化流程，明确各环节职责、操作规范和时间要求，确保每一项运维工作有章可循、有据可查，杜绝服务漏洞和流程脱节。
(1) 故障处置闭环流程
建立“上报-响应-处置-复盘-闭环”全链条故障处理机制，打通多渠道上报入口，确保故障快速发现、及时响应、高效解决。可通过微信、APP、PC端、企业微信、钉钉等多平台一键报修，也可通过扫码快速提交故障请求，实现故障上报“零门槛”。故障上报后，系统根据故障等级自动分配优先级，运维人员通过标准化运维平台接收工单，严格按照预设时效响应（一般故障15分钟内响应，重大故障5分钟内响应），处置过程中实时更新工单状态，同步上传现场图片、处理日志等资料，确保用户实时掌握进度。故障解决后，需完成服务报告归档，组织专人复盘故障原因、优化处置方案，形成“发现-解决-复盘-优化”的闭环管理，避免同类故障重复发生。
(2) 日常巡检标准化流程
依托数据中心标准化IT运维平台的巡检工单功能，实现巡检工作的标准化、自动化开展。需提供以下综合运维管理与服务保障工具：
1　 设备台账服务工具，工具需包含机房位置、设备编码、机柜号/U位、设备类型、名称、状态、品牌型号、SN码、启用日期、重点巡检标识、保修状态。关联设备的运维数据，包括历史巡检记录、维修工单、服务报告等，并可根据设备状态自动触发巡检提醒或保修预警。（报名时提供经国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或者CNAS标识的有效检测报告复印件）
2　 故障处置管理服务工具，工具需包括展示WBS计划（负责人、计划开始、状态、任务总数、已完成任务、任务完成率）和里程碑（任务名称、负责人、状态、关闭日期）；风险管理具备风险名称、发生概率、影响程度、风险等级、状态、描述、分析及责任人。支持自定义预警规则（如工期超期自动通知），所有管理要素智能关联，变更时自动触发同步更新。（报名时提供经国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或者CNAS标识的有效检测报告复印件）
3　 服务保障工具，工具需包括实时展示项目基础信息（项目名称、服务商名称、项目状态、开始时间、结束时间、合同附件及服务商团队成员档案包含姓名、职务、联系电话、技术服务能力）、服务过程全记录（工单处理流程、工程师服务轨迹及解决状态）、服务优化建议（含现场诊断分析及可下载的解决方案报告）。支持巡检计划时间轴，呈现计划节点、服务内容与成果报告。支持多终端实时同步，巡检报告和服务优化建议均支持在线预览。（报名时提供经国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或者CNAS标识的有效检测报告复印件）
(3) 维修与更新升级流程
针对设备故障维修，建立“报修-派单-维修-备件调配-验收-归档”标准化流程，运维人员接到维修工单后，快速携带适配备件到场服务，维修过程全程记录，维修完成后由用户验收确认，确保维修质量达标。对于平台软件、设备固件的更新升级，严格执行“方案审批-测试验证-灰度升级-全面部署-回滚预案”流程，提前评估升级风险，制定应急预案，升级过程中实时监控平台运行状态，避免升级操作对学校业务造成影响，升级完成后同步更新运维资料，确保所有运维要素可追溯。
(4) 服务质量考核机制
建立以用户需求为导向的服务质量考核体系，定期对运维服务的核心指标进行量化考核，倒逼服务质量持续提升。考核指标涵盖服务响应时效、故障解决率、巡检完成率、工单闭环率、客户满意度等，其中故障解决率需达到99.9%以上，核心故障响应时效不超过5分钟。考核结果与运维团队绩效直接挂钩，定期形成考核报告，针对考核中发现的问题，制定针对性优化方案，持续完善流程规范和工具功能，确保运维服务始终贴合学校用户的实际需求。
[bookmark: _Toc4090][bookmark: heading_18]3 、运维服务交付标准
完成相关巡检服务后由相关主责工程师撰写服务报告，在3个工作日内递交给单位保存，同时把所有的文档同步知识库工具系统里。服务报告应该详细记录了该次服务的全过程及参与人员。
运维服务标准交付验收文档清单：
	报告名称
	内容描述
	交付时间
	交付频次

	《客户服务计划》
	制定年度客户支持服务计划内容，并制作维护系统相关的文档，以保证支持服务与目标一致。
	服务开始一周内
	每年交付一次，共一次

	《核心设备巡检报告》
	《红外热成像巡检服务报告》
	每季度完成5个工作日
	每季度交付一次，共四次

	
	《蓄电池组健康状态评估报告》
	半年前5个工作日
	每半年交付一次，共两次

	《现场服务报告》
	每次现场支持服务响应时须形成现场工作的服务详细记录，并递交用户确认后服务完成。
	服务完成后3个工作日内
	根据实际维护情况交付

	《系统档案资料》
	设备台账服务工具，工具需包含机房位置、设备编码、机柜号/U位、设备类型、名称、状态、品牌型号、SN码、启用日期、重点巡检标识、保修状态。关联设备的运维数据，包括历史巡检记录、维修工单、服务报告等，并可根据设备状态自动触发巡检提醒或保修预警。同步关联知识库对应模块，方便后续更新完善。
	服务完成后3个工作日内
	根据实际维护情况交付

	《年度服务总结报告》
	在服务年度结束后5个工作日内向客户提供该服务年度内历次维护报告、记录进行技术服务响应汇总报告。
	服务完成后3个工作日内
	每年交付一次，共一次



三、商务要求：
1、交货日期：合同签订后60天完成数据中心机房设备故障整改。
2、交货地点：福州职业技术学院
[bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc97708365]3、支付方式：
3.1、成交人按照合同规定的服务内容及相关要求完成基础环境运维服务后，经第一次阶段验收合格且采购人收到成交人开具相应金额的正规含税发票（若成交人未按合同约定向采购人开具相应金额的正规含税发票，采购人有权拒绝付款，并不承担违约责任），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的90.00%
3.2、一年的运维服务结束后，进行第二阶段验收，第二阶段验收合格且采购人收到成交人开具相应金额的正规含税发票（若成交人未按合同约定向采购人开具相应正规含税发票的，采购人有权拒绝付款，并不承担违约责任），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。
4.包装和运输：报价含包装及运输费用。
5.质保期：免费保修期为1年（设备故障整改验收合格之日起算）
6.售后服务：成交人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。质保期外提供技术咨询服务保障。
7、验收要求：
采购人按照合同约定的服务内容及质量要求组织对成交人所提供服务进行验收，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：
第一阶段验收：完成机房现有设备故障的整改及维修后，向采购人提交第一阶段验收申请，采购人在收到验收申请后10个工作日内组织成交人进行第一阶段验收，第一阶段验收产生的一切费用均由成交人承担。成交人提供的项目服务经采购人验收合格后，成交人及采购人应当在验收报告上签字。
如果成交人提供服务质量不合格或交付时间截止但有部分内容尚未完成的，视为违约，由此造成的一切费用均由成交人承担。若因项目需要，成交人应无条件根据采购人的意见对服务内容进行修改，若因此超出本合同约定的交付时间的，不构成成交人违约。
第二阶段验收：成交人完成1年的运维服务，服务期间未出现重大安全事件。服务期满后，成交人向采购人提交第二阶段验收申请，采购人在收到验收申请后10个工作日内组织成交人进行第二阶段验收，验收产生的一切费用均由成交人承担。成交人提供的项目服务经采购人第二阶段验收合格后，成交人及采购人应当在验收报告上签字。
8、检验与测试：
成交人完成设备安装、接线、调试后，双方共同开展连续试运行、全功能指标测试，逐项核对技术参数、响应承诺，记录测试数据。
测试内容包含：通电稳定性、功能完整性、精度指标、运行噪音、能耗、兼容性、联动效果等全部技术要求；测试不达标成交人现场整改、更换零部件直至复测合格。
需连续运行测试的设备，试运行周期不少于72小时，试运行期间故障、指标不达标均判定测试不合格。
9、知识产权：
9.1成交人提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交人应赔偿该损失。
9.2若成交人提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则成交人中标或成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
9.3成交人为执行本合同而提供的技术资料、软件，采购人有权进行使用，成交人不得主张任何费用。
10、保密：
10.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。
10.2未经采购人事先书面同意，成交人不得将由采购人为本项目合同提供的条文、规格、计划、资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本项目合同之外的其它用途。即使向与履行本项目合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行项目所必需的范围。
10.3除了合同本身之外，福州职业技术学院数据中心机房设备维护采购项目所列举的任何物件均是采购人的财产。如果采购人有要求，成交人在收到采购人的要求后10日内应将这些物件及全部复制件还给采购人，不得留存任何备份。
10.4成交人违反本保密条款的，应按照合同总金额10%的支付违约金，成交人须以转账方式支付给采购人，并赔偿由此给采购人造成的任何损失。本条款在本合同履行期间至履行结束后均有效。
11、违约责任：
11.1成交人逾期履行服务的，成交人应按逾期交付总额每日0.5%向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。成交人无正当理由逾期超过约定日期30天仍不能交付的，视为“成交人不按合同约定履约”；
11.2成交人所履行的服务不符合合同规定及《竞价文件》规定标准的，采购人有权拒绝，成交人愿意整改但逾期履行的，按成交人逾期履行处理。成交人拒绝整改的，视为“成交人不按合同约定履约”；
11.3成交人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交人按以下约定向采购人支付违约金：
成交人应向采购人支付合同总金额的10%作为违约金。


第三章 证明材料格式
证明材料编制说明
1.编制要求：竞价供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。
2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并每页加盖公章。
3.其他要求：
①竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。
②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。




证明材料文件




竞价编号：(由竞价供应商填写)
项目名称：(由竞价供应商填写)
竞 价 人：(由竞价供应商填写)

联系人及联系电话：(由竞价供应商填写)
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4、参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录
5、技术商务响应一览表
6、竞价供应商需提供的其他材料




1.营业执照

致：福州职业技术学院
现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价供应商加盖公章。(竞价供应商制表时应删去此段话)

竞价供应商名称：(全称并加盖公章)
日期：    年  月  日




营业执照复印件并加盖公章













2.竞价承诺书

致：福建国诚招标有限公司
根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的公告（项目编号）:              ，本签字代表（          ）经正式授权并代表竞价方                                                      ）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：
一、我司将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，保证提供真实、合法、有效的资格证明材料，将竞价保证金3000元以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户，并承诺绝无作弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法事情。
二、我司将按照竞价项目及服务的公告要求和竞价报价文件的承诺，及时与采购人签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供全新货物，货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受政府采购有关法规对我方的处罚。
五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品参与网上竞价，并保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉，否则同意我方的竞价视为无效报价。
七、我司承诺所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，将提供设备的产品合格证、质量保证文件，并按网上竞价项目及服务的公告要求和本公司竞价报价文件承诺提供优质的售后服务。
八、我司获得竞价供货资格后，将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人：           ，联系电话：              ），按照网上竞价项目及服务的公告要求提供合格的设备进行安装、调试服务，并达到验收标准。对采购人提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。
本网上竞价承诺书自我公司盖章、法定代表人签字或授权代表签字后生效。
  

竞价供应商名称（全称并加盖公章）：                      
  电话：                  传真：                                    
  竞价供应商法定代表人签字或授权代表签字：                              
  日期：    年   月   日


3.竞价保证金凭证复印件




4.参加采购活动前3年内无重大违法不良信用记录
注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。竞价供应商须提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录；



5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

























6.技术商务响应一览表
	序号
	技术及商务要求
	响应内容
	响应情况
(响应/不响应)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术要求”及“三、商务要求”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价供应商：(全称并加盖单位公章)
日期：    年   月  日 


7.竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。





[bookmark: _Toc7398][bookmark: _Toc97708366]第四章  报价文件
★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。(竞价供应商制表时应删去此段话)


竞价编号：                                  项目名称: 
报价一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	项目名称
	数量
	投标单价
	合计金额

	1
	1-1
	福州职业技术学院数据中心机房设备维护采购项目
	1项
	
	

	投标总金额大写：
小写：



竞价供应商(全称并加盖公章)：
竞价供应商代表签字：
日期：
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