关于海峡奥体中心场馆

及商业广场中央空调主机和末端空调维修保养及

水处理服务单位网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-ZB-2019-047

项目名称：关于海峡奥体中心场馆及商业广场中央空调主机和末端空调维修保养及

水处理服务单位竞价项目

福建国诚招标有限公司

二○一九年三月

网上竞价邀请函

福建国诚招标有限公司受福州文体产业开发运营有限公司委托现通过网上竞价的方式选择中央空调主机和末端空调维修保养及水处理服务单位。现邀请合格的供应商对以下服务进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-ZB-2019-047

2．项目名称：福州文体产业开发运营有限公司关于海峡奥体中心场馆及商业广场中央空调主机和末端空调维修保养及水处理服务单位竞价项目

3．竞价采购服务名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“竞价采购货物一览表”。

4．时间：

公告起始时间：2019年03月18日09:00:00

公告截止时间：2019年03月 21日09:00:00

报名截止时间：2019年03月20日18:00:00

竞价起始时间：2019年03月 21日09:00:00

竞价截止时间：2019年03月21日11:00:00

5．二次竞价书应按网上竞价公告要求上传；根据政策规定本项目必须三家(含三家)以上供应商参与报价，否则本项目做流标处理。

6．采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话：0591-83393306、83393307

传  真：     0591-83393305

标书编制人：       陈伟

网  址：       www.fjgczb.com

电子信箱：   83393301@163.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

竞价内容及要求

- 1、总体要求

1.1目前海峡奥体中心场馆及商业广场中央空调系统分为：商业广场7#楼地下室的综合体育馆冷水机组系统(3台离心式冷水机组、1台螺杆式冷水机组)，商业广场5#楼地下室的体育场冷水机组系统(2台离心式冷水机组、1台螺杆式冷水机组),商业广场冷水机组系统(4台离心式冷水机组、1台螺杆式冷水机组)。为保障空调制冷设备的正常运行，需要对综合体育馆中央空调和末端空调系统进行维修保养含水处理，对商业广场及体育场继续进行水处理；

- 1.2采购金额最高限价：18.5979万元（明细详见附件）；

- 2、技术参数及服务要求

一、螺杆机保养内容

运行期间的检查

A运行期间启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1、检查制冷剂液位和油位；

2、检查油槽、油加热和油温；

3、检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4、与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

5、检查启动器的运行；

6、配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵，水流开关、阀门等）；

7、检查调整微电脑控制中心的设定值；

8、启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9、根据运行记录，分析处理机组问题；

10、提供检修保养报告。

B运行期间检查

机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠：

1、查冷水机组，调整安全控制装置；

2、查控制装置的运行；

3、查油位和制冷剂液位；

4、查润滑系统；

5、查回油系统；

6、电机和启动器的运行；

7、运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

8、和报告要求的备件。

C一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1、检查压缩机电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务；

(1)记录电压；

(2)用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

(3)检查密封情况；

(4)检查滑阀的运行情况，进行必要的调整；

2、检查压缩机润滑油系统的下列各项：

(1)根据需要更换润滑油，同过滤器和干燥过滤器；

(2)检查加热器和恒温器；

(3)检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器，油过滤器和电磁阀等；

3、执行下列各项操作，检查电机启动器：

(1)执行诊断程序；

(2)清洁接触器或建议更换；

(3)检查连接机构；

(4)检查所有接线端，并拧紧；

(5)检查过负荷装置，并取油样检查标定；

(6)清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；

(7)空载运行启动器（或在启动前）；

(8)检查状态指示灯。

4、检查控制面板，确定下列各项：

(1)执行诊断检查程序；

(2)检查安全停机运行状态；

(3)检查所有接线端，并拧紧；

(4)检查显示数据的精度和设定值。

5、检查蒸发器、冷凝器的下列各项：

(1)检查水流量；

(2)检查水流开关的控制情况；

(3)根据运行记录参数分析热交换效果；

(4)必要时拆卸端盖，更换密封垫。

(5)检查冷凝翅片热交换效果。

(6)检查冷凝风扇电机。

6、检查系统的下列各项：

(1)进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

(2)按要求补充制冷剂；

(3)记录视液镜的状态；

(4)检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

7、其它：

(1)遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

(2)与操作人员沟通。

二、离心机年度保养工序

1、查机组运行记录，并进入菜单查看故障记录。

2、闭压缩机冷媒隔离阀，打开水泵及抽排泵，将冷媒压至冷凝器。

3、机内压力降至10kp 左右。

4、出油箱及油泵内的油，拆开油过滤器，清洗内胆、更换油过滤器及密封圈。

5、开马达冷冻系统，更换过滤器。

6、换回油过滤器。

7、换引射过滤器。

8、组内加入适量冷冻油。

9、查冷凝器、蒸发器上的压力释放阀内部是否有腐蚀、生锈、泄漏现象。

10、对压缩机马达与油泵马达的绝缘试验。

11、查所有的安全范围、控制设置以及现场介面显示器。

12、查各接线端子及电线发热情况，并给予处理。

13、各传感器进行测试及参数整定。

14、开所有冷媒隔离阀。

15、试机组至正常运行。

16、对缺少冷媒的机组进行补充冷媒。

17、察机组运行情况，记录运行数据，检查设定数据。

18、甲方操作人员进行操作培训。

19、甲方呈交维修保养工作报告。

三、风柜机保养内容

每年开机使用前对风柜机组翅片及过滤网进行清洗一次：

每月对风柜机检查如下：

- 检查运行噪声。

- 检查托水盘。

- 检查有无漏水情况，如有处理好。

- 检查风机转速（皮带松紧）如有问题给予调整。

- 检查翅片清洁情况。

- 如果翅片不干净，给予清洗。

- 检查风机电机的绝缘情况。

- 测试电机的电流。

- 清洁检查控制箱。

- 使风机能在正常状态下运行。

四、中央空调水处理

1、冷冻水系统

清洗处理阶段

（1）人工清洗冷、热媒水系统膨胀水箱，避免污物流入管道系统；；

（2）向系统投加表面活性剂、清洗剂、杀生剂、缓蚀剂、BTA、清洗辅助剂，按一定比例和秩序分批次加入；

（3）开泵循环清洗，每隔一段时间在排污处检查清洗情况；

（4）看系统具体情况，可一次性清洗干净后排污；也可分几次清洗，即清洗和排污交叉进行，直到将系统清洗达到技术要求；

（5）水力冲洗，将处理时未排出的杂物冲出；冲洗后，拆洗系统中过滤器，保持系统的畅通。

操作如图所示：

处 理 结 束

系统中注满清水

药 剂 配 置

投   入

循   环

排   污

2、预膜处理阶段

（1）在第一阶段处理结束水质达到预膜要求后，向水中投加预膜辅助剂、缓蚀剂、阻垢剂等，使金属表面迅速生产一种化学保护膜，起到缓蚀阻垢作用；

（2）开泵循环24至48小时，以便让系统预膜均匀。

3、日常运行投药保养

（1）运行期间每月取水一次进行水质分析，向使用单位提交分析检测报告（保证数据的准确性）；

（2）根据每月检测分析报告，每月投加适当药量（1次/月） ，确保冷冻系统取挂片不生锈。如有临时排放水时，视当时排放量补充药量；

2、冷却水系统

清洗处理阶段

（1）冷却塔填料清洗：用化学药水喷洒冷却塔填料，并用高压水枪冲刷清洗；

（2）清洗冷却塔盘及水池内污泥、菌藻等后，投加泥巴分散剂、杀生剂、表面活性剂等，利用系统动力循环清洗4至8小时，时间视系统具体情况调整；

（3）投入清洗剂缓蚀剂及清洗辅助剂，再开泵循环清洗4-8小时；

（4）经水质检测及现场判断达到清洗目的。打开水路过滤网，排除杂质；

（5）再进行几次清水排污，待水达到预膜条件时即进入预膜阶段。2、预膜处理阶段

（6）预膜时投加预膜剂、缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等药剂到系统中并开泵循环累计时间为48小时，使其系统充分钝化；

（7）取水化验水中药物量是否达标，并以此来调节预膜投药量；

日常运行投药保养

（1）运行期间采用定期（每月）不定量加药方式，每月加药一至二次；

（2）每月取水一次进行水质分析，并向使用单位提交分析检测报告（保证数据的准确性）；

（3）在制冷结束后，要对冷却系统做好停机保养工作。

处理效果与相关技术指标

（4）经过水处理后，冷冻水其静态挂片保证不生锈；抑制并杀灭冷却塔内菌藻；

（5）经过水处理后，冷却水系统在正常范围内运行，不因冷凝高压、低蒸发压力而跳机；

节约空调运行成本，提高制冷效果，延长系统使用寿命。

（6）处理指标（国标）：腐蚀率  碳钢≤0.075mm/a； 铜及铜合金≤0.005mm/a。

（7）水质主要项目指标要达到GB 50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》

流程细则说明

A.冷冻水系统

1、膨胀水箱清洗（1次/年）

2、系统清洗（1次/年）

3、中和、排污、冲洗（1次/年）

4、系统主管道Y型过滤网拆洗（1次/年）

5、预膜处理（1次/年）

6、静态挂片（1次/年）

7、投加日常保养药剂（1次/月）

8、系统排污（根据现场水质情况而决定）

9、提取水样进行水质分析并提交分析报告（1次/月）

B．冷却水系统

1、冷却塔清洗（2次/年）

2、系统清洗（1次/年）

3、中和、排污、冲洗（1次/年）

4、系统主管道Y型过滤网拆洗（1次/年）

5、冷凝器检查处理（1次/年）（含物理清洗）

6、投加日常保养药剂（1-2次/月）

7、检查布水器（1次/月）

8、提取水样进行水质分析并提交分析报告（1次/月）

| 一、主要设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 机组品牌及类型 | 数量(台) | 制冷量(KW) | 系统类型 | 冷却塔台数 | 冷却塔形式 | 冷却系统保有水量(吨) | 冷冻系统保有水量(吨) |
| 商业广场系统 | 麦克维尔离心式冷水机组 | 4 | 3868 | 冷却水为开放系统 冷冻系统为闭式系统 | 11KW*16 | 开式 | 260 | 350 |
|  | 麦克维尔螺杆式冷水机组 | 1 | 1592 |  | 7.5KW*2 |  |  |  |
| 体育馆与游泳馆系统 | 麦克维尔离心式冷水机组 | 3 | 2637 | 冷却水为开放系统 冷冻系统为闭式系统 | 15KW*12 | 闭式 | 130 | 125 |
|  | 麦克维尔螺杆式冷水机组 | 1 | 1407 |  | 18.5KW*6 |  |  |  |
| 体育场 | 麦克维尔离心式冷水机组 | 2 | 2018 | 冷却水为开放系统 冷冻系统为闭式系统 | 11KW*4 | 开式 | 100 | 120 |
|  | 麦克维尔螺杆式冷水机组 | 1 | 1336 |  | 7.5KW*2 |  |  |  |

二、水处理技术行业标准

(1)腐蚀率： 碳钢        <0.1mm/a；铜及铜合金  <0.05mm/a。

(2)污垢热阻:<0.003Mchr/kcal

(3)水质指标:

| 项目 | 冷却水 | 冷冻水 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5-9.0 | 7.5-10 |  |
| 电导率 | <2000 | 500-3000 | us/cm |
| 总硬度（以CaCOз计） | <600 | <600 | mg/l |
| 总碱度（以CaCOз计） | <600 | <600 | mg/l |
| 氯离子 | <300 | <200 | mg/l |
| 铁离子 | <1.0 | <1.0 | mg/l |
| 铜离子 | <0.1 | <0.1 | mg/l |

- 四、合同、交接、验收

1、中标供应商应在成交通知书发出之日起10个工作日内签订合同。

2、合同签订后，由中标供应商负责履行合同，保证各项工作顺利进行。

3、中标供应商负责向使用单位安排的工作人员配合整体的服务规划。

4、提供不少于两次国家认可的水质检测报告。

- 五、检验标准和方法

1、验收标准：按照服务要求标准、合同中的相关条款进行验收。相关服务事项可以进行检验合格认证的采购人有权要求中标方提供相关检测机构出具的检测报告，其余服务标准可按合同条款的有关规定执行。

- 六、服务期及服务地点

1、服务期：12个月。

2、服务内容：中央空调主机和末端空调维修保养及水处理项目(具体做法及技术要求详见2、技术参数及服务要求)

3、服务地点：福州海峡奥体中心。

4、服务质量要求：符合行业相关标准。

- 七、竞价人资质要求：

- 1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人(竞价人须提供法人营业执照副本和税务登记证副本复印件或统一社会信用代码营业执照副本复印件)。

- 2、竞价人注册资金1500万以上含1500万并在营业执照上有中央空调维修保养及水处理服务项目，专业风管、风柜、风机盘管清洗服务项目，企业营业年限不小于10年且财务状况良好，企业信息网查询不得存在经营异常，企业持证上岗（制冷操作证、维修证或水处理证书等）人数不少于4人并提供缴纳社保证明；

- 3、竞价人须提供至少1个连续2年建筑面积达到30万平方米以上(含30万)的业绩证明材料：项目合同文本复印件，该项目的合同单位、项目负责人联系电话。报名时需携带原件核对，必要时进行现场勘查)；

- 4、本项目不接受联合体投标。

- 八、付款及结算方式

1、总价包干形式，施工方在合同执行过程中应考虑所有因素及风险，除项目变更外，在合同执行期间不论发生任何情况或由于任何原因，结算价格不作任何调整。

2、按进度付款，合同签订后，分为四期付款，第一、二、三期付款时间分别为本合同签订后的第4个月、第7个月、第10个月且在收到乙方提交增值税专用发票及甲方要求相关文件(如：水处理结果进度表等)后的15日内向乙方支付合同金额的25%，合同期满后的30日内，无任何质量问题，支付至合同金额(无息)的100%。

3、乙方须在合同签订前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方缴交中标金额的10%作为履约保证金，甲方有权对乙方管理及执行情况进行监督。履约保证金缴纳作为合同生效的前提条件。该履约保证金在履约期满后15日内无息返还。若乙方在合同期内违约的或因乙方施工过程中操作不当造成甲方设备损坏的，甲方有权不支付合同款并没收所有履约保证金的同时将追究其法律责任。

- 九、违约责任

因成交人的服务未达到采购方要求的，经多次沟通，成交人无法改变服务标准的，采购人有权提前终止合同并重新组织招标活动。

十、报名方式

1、凡有意参加竞价者，请于2019年3月18日至2013年3月20日(不含法定公休日、法定节假日)，每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至18时 00分(北京时间，下同)，到福建国诚招标有限公司(地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层)报名及领取相关资料。

2、报名材料：详见竞价公告。

3、竞价时间120分钟，竞价人需上传二次报价书，未上传报价文件的竞价人将被视为无效报价，有效报价的最低竞价人将被推荐为本项目的成交人。

附件：海峡奥体中心场馆及商业广场中央空调主机和末端空调维修保养及水处理预算单

福建国诚招标有限公司

2019年3月18 日