关于福州市体育馆中央空调系统维修保养服务单位网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-ZB-2019-212

项目名称：关于福州市体育馆中央空调系统维修保养服务单位竞价项目

福建国诚招标有限公司

二○一九年七月

网上竞价邀请函

福建国诚招标有限公司受福州文体产业开发运营有限公司委托现通过网上竞价的方式选择福州市体育馆中央空调系统维修保养服务单位。现邀请合格的供应商对以下服务进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-ZB-2019-212

2．项目名称：福州文体产业开发运营有限公司关于福州市体育馆中央空调系统维修保养服务单位竞价项目

3．竞价采购服务名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“竞价采购货物一览表”。

4．时间：

公告起始时间：2019年07月19日09:00:00

公告截止时间：2019年07月24日09:00:00

报名截止时间：2019年07月23日18:00:00

竞价起始时间：2019年07月24日09:00:00

竞价截止时间：2019年07月24日11:00:00

5．二次竞价书应按网上竞价公告要求上传；根据政策规定本项目必须三家(含三家)以上供应商参与报价，否则本项目作流标处理。

6．采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话：0591-83393306、83393307

传  真：     0591-83393305

标书编制人：       陈伟

网  址：       www.fjgczb.com

电子信箱：   83393301@163.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

竞价内容及要求

- 1、总体要求

1.1目前福州市体育馆中央空调主机使用品牌为美国开利离心机组（操作面板为全英文），开馆使用至今20年（1999年出厂），由于设备使用年限较久远，因此对设备日常保养维护要求非常高，并且要求如果体育馆中有进行活动或其它事宜需要使用中央空调时，保养单位必须要安排人员在场馆内开机驻点（直到中央空调关闭人员才可以离开场馆）保证中央空调的正常运行。

- 1.2采购金额最高限价：70776元（明细详见下表）：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台中央空调主机常规维护保养 | 2年 |  |  |
| 2 | 4台水泵保养服务 | 2年 |  |  |
| 3 | 20台风柜保养服务 | 2年 |  |  |
| 4 | 4台冷却塔电机保养服务 | 2年 |  |  |
| 5 | 水处理服务 | 2年 |  |  |
| 6 | 总计 | 2年 |  |  |
| 在保养过程中发现有其它配件需要更换的，经需求单位确认后，维保单位重新报价，另外收费,此份报价已包含设备维修费用（含人工费）。服务范围的界定：1、各设备水系统以蒸发器、冷凝器的进出水法兰为界；2、各设备电系统以设备电源接线端为界；3、压缩机和热交换器大修。 |  |  |  |  |

- 2、技术参数及服务要求

一、离心机年度保养工序

1、查机组运行记录，并进入菜单查看故障记录。

2、闭压缩机冷媒隔离阀，打开水泵及抽排泵，将冷媒压至冷凝器。

3、机内压力降至10kpa左右。

4、出油箱及油泵内的油，拆开油过滤器，清洗内胆、更换油过滤器及密封圈。

5、开马达冷冻系统，更换过滤器。

6、换回油过滤器。

7、换引射过滤器。

8、组内加入适量冷冻油。

9、查冷凝器、蒸发器上的压力释放阀内部是否有腐蚀、生锈、泄漏现象。

10、对压缩机马达与油泵马达的绝缘试验。

11、查所有的安全范围、控制设置以及现场介面显示器。

12、查各接线端子及电线发热情况，并给予处理。

13、各传感器进行测试及参数整定。

14、开所有冷媒隔离阀。

15、试机组至正常运行。

16、对缺少冷媒的机组进行补充冷媒。

17、检查机组运行情况，记录运行数据，检查设定数据。

18、甲方操作人员进行操作培训。

19、甲方呈交维修保养工作报告。

二、风柜机保养内容

每年开机使用前对风柜机组翅片及过滤网进行清洗一次：

每月对风柜机检查如下：

- 检查运行噪声。

- 检查托水盘。

- 检查有无漏水情况，如有处理好。

- 检查风机转速（皮带松紧）如有问题给予调整。

- 检查翅片清洁情况。

- 如果翅片不干净，给予清洗。

- 检查风机电机的绝缘情况。

- 测试电机的电流。

- 清洁检查控制箱。

- 使风机能在正常状态下运行。

三、冷却塔保养工作内容

每年在开机前对冷却塔风机变速箱进行更换齿轮油；

1.检查冷却塔控制柜各接触器、控制开关是否正常；

2.检查冷却塔布水器是否正常；

3.检查冷却塔风叶转动是否平衡；

4.检查冷却塔风机电压、电流是否正常；

5.检查冷却塔电机转速是否正常；

6.检查冷却塔电机运行声音是否正常；

7.检查冷却塔各支架、爬梯是否有腐蚀、生锈；

8.检查冷却塔补水浮球阀是否正常；

9.检查冷却塔填料是否正常；

10.检查冷却塔各水流量是否均匀；

11.检查冷却塔挡水栅栏是否正常；

12.检查冷却塔散热是否正常；

四、中央空调水处理

1、冷冻水系统

Ⅰ、清洗处理阶段

（1）人工清洗冷、热媒水系统膨胀水箱，避免污物流入管道系统；；

（2）向系统投加表面活性剂、清洗剂、杀生剂、缓蚀剂、BTA、清洗辅助剂，按一定比例和秩序分批次加入；

（3）开泵循环清洗，每隔一段时间在排污处检查清洗情况；

（4）看系统具体情况，可一次性清洗干净后排污；也可分几次清洗，即清洗和排污交叉进行，直到将系统清洗达到技术要求；

（5）水力冲洗，将处理时未排出的杂物冲出；冲洗后，拆洗系统中过滤器，保持系统的畅通。

操作如图所示：

处 理 结 束

系统中注满清水

药 剂 配 置

投   入

循   环

排   污

Ⅱ、预膜处理阶段

（1）在第一阶段处理结束水质达到预膜要求后，向水中投加预膜辅助剂、缓蚀剂、阻垢剂等，使金属表面迅速生产一种化学保护膜，起到缓蚀阻垢作用；

（2）开泵循环24至48小时，以便让系统预膜均匀。

Ⅲ、日常运行投药保养

（1）运行期间每月取水一次进行水质分析，向使用单位提交分析检测报告（保证数据的准确性）；

（2）根据每月检测分析报告，每月投加适当药量（1次/月） ，确保冷冻系统取挂片不生锈。如有临时排放水时，视当时排放量补充药量；

2、冷却水系统

Ⅰ、清洗处理阶段

（1）冷却塔填料清洗：用化学药水喷洒冷却塔填料，并用高压水枪冲刷清洗；

（2）清洗冷却塔盘及水池内污泥、菌藻等后，投加泥巴分散剂、杀生剂、表面活性剂等，利用系统动力循环清洗4至8小时，时间视系统具体情况调整；

（3）投入清洗剂缓蚀剂及清洗辅助剂，再开泵循环清洗4-8小时；

（4）经水质检测及现场判断达到清洗目的。打开水路过滤网，排除杂质；

（5）再进行几次清水排污，待水达到预膜条件时即进入预膜阶段。

Ⅱ、预膜处理阶段

（1）预膜时投加预膜剂、缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等药剂到系统中并开泵循环累计时间为48小时，使其系统充分钝化；

（2）取水化验水中药物量是否达标，并以此来调节预膜投药量；

Ⅲ、日常运行投药保养

（1）运行期间采用定期（每月）不定量加药方式，每月加药一至二次；

（2）每月取水一次进行水质分析，并向使用单位提交分析检测报告（保证数据的准确性）；

（3）在制冷结束后，要对冷却系统做好停机保养工作。

Ⅳ、处理效果与相关技术指标

（1）经过水处理后，冷冻水其静态挂片保证不生锈；抑制并杀灭冷却塔内菌藻；

（2）经过水处理后，冷却水系统在正常范围内运行，不因冷凝高压、低蒸发压力而跳机；

（3）处理指标（国标）：腐蚀率  碳钢≤0.075mm/a； 铜及铜合金≤0.005mm/a；

（4）水质主要项目指标要达到GB 50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》。

流程细则说明

A.冷冻水系统

1、膨胀水箱清洗（1次/年）

2、系统清洗（1次/年）

3、中和、排污、冲洗（1次/年）

4、系统主管道Y型过滤网拆洗（1次/年）

5、预膜处理（1次/年）

6、静态挂片（1次/年）

7、投加日常保养药剂（1次/月）

8、系统排污（根据现场水质情况而决定）

9、提取水样进行水质分析并提交分析报告（1次/月）

B．冷却水系统

1、冷却塔清洗（2次/年）

2、系统清洗（1次/年）

3、中和、排污、冲洗（1次/年）

4、系统主管道Y型过滤网拆洗（1次/年）

5、冷凝器检查处理（1次/年）（含物理清洗）

6、投加日常保养药剂（1-2次/月）

7、检查布水器（1次/月）

8、提取水样进行水质分析并提交分析报告（1次/月）

水处理技术行业标准

(1)腐蚀率： 碳钢        <0.1mm/a；铜及铜合金  <0.05mm/a。

(2)污垢热阻:<0.003Mchr/kcal

(3)水质指标:

| 项目 | 冷却水 | 冷冻水 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5-9.0 | 7.5-10 |  |
| 电导率 | <2000 | 500-3000 | us/cm |
| 总硬度（以CaCOз计） | <600 | <600 | mg/l |
| 总碱度（以CaCOз计） | <600 | <600 | mg/l |
| 氯离子 | <300 | <200 | mg/l |
| 铁离子 | <1.0 | <1.0 | mg/l |
| 铜离子 | <0.1 | <0.1 | mg/l |

- 四、合同、交接、验收

1、中标供应商应在成交通知书发出之日起10个工作日内签订合同。

2、合同签订后，由中标供应商负责履行合同，保证各项工作顺利进行。

3、中标供应商负责向使用单位安排的工作人员配合整体的服务规划。

4、每年至少提供一份国家认可的水质检测报告。

- 五、检验标准和方法

1、验收标准：按照服务要求标准、合同中的相关条款进行验收。相关服务事项可以进行检验合格认证的采购人有权要求中标方提供相关检测机构出具的检测报告，其余服务标准可按合同条款的有关规定执行。

- 六、服务期及服务地点

1、服务期：24个月。

2、服务内容：福州市体育馆中央空调系统维修保养服务单位项目(具体做法及技术要求详见技术参数及服务要求)

3、服务地点：福州市体育馆。

4、服务质量要求：符合行业相关标准。

4.1、提供定期保养维护清单。

4.2、维护响应时间要求在2小时内上门。

- 七、竞价人资质要求：

- 1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人(竞价人须提供法人营业执照副本和税务登记证副本复印件或统一社会信用代码营业执照副本复印件)。

- 2、竞价人营业执照上需有中央空调维修保养及水处理服务项目，企业财务状况良好，企业信息网查询不得存在经营异常，企业持证上岗的（制冷操作证、维修证或水处理证书等）人数不少于4人并提供缴纳社保证明。

- 3、本项目不接受联合体投标。

- 4、因本项目特殊性，要求各潜在投标人于竞价截止时间前到现场勘察，了解采购方实际维保需求及相关设备运行情况，出具现场勘察确认书至代理机构处参与本项目报名（现场勘察确认书详见附件）。

- 八、付款及结算方式

1、总价包干形式，施工方在合同执行过程中应考虑所有因素及风险，除项目变更外，在合同执行期间不论发生任何情况或由于任何原因，结算价格不作任何调整。

2、付款方式：按进度付款，合同签订后，分为二期付款，第一期为本合同签订后的第12个月且在收到乙方提交增值税专用发票及甲方要求相关文件(如：水处理结果进度表等)后的15日内向乙方支付合同金额的50%，合同期满后的30日内，无任何质量问题，支付至合同金额(无息)的100%。

3、乙方须在合同签订前，以对公转账形式向甲方缴交中标金额的10%作为履约保证金，甲方有权对乙方管理及执行情况进行监督。履约保证金缴纳作为合同生效的前提条件。该履约保证金在履约期满后15日内无息返还。若乙方在合同期内违约的或因乙方施工过程中操作不当造成甲方设备损坏的，甲方有权不支付合同款并没收所有履约保证金的同时将追究其法律责任。

- 九、违约责任

因成交人的服务未达到采购方要求的，经多次沟通，成交人无法改变服务标准的，采购人有权提前终止合同并重新组织招标活动。

十、报名方式

1、凡有意参加竞价者，请于2019年7月19日至2019年7月23日(不含法定公休日、法定节假日)，每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至18时 00分(北京时间，下同)，到福建国诚招标有限公司(地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层)报名。

2、报名材料：详见竞价公告。

3、竞价时间120分钟，竞价人需上传二次报价书，未上传报价文件的竞价人将被视为无效报价，有效报价的最低竞价人将被推荐为本项目的成交人。

附件：现场勘察确认书

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价编号 |  | 批复号 |  |  |  |
| 潜在报价人 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 报价人代表 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 勘察时间 |  |  |  |  |  |
| 介绍信 | 是: □ 否: □ |  |  |  |  |
| 竞价文件 | 是: □ 否: □ |  |  |  |  |
| 报价人勘察确认: 供应商代表签字并盖章（公章）: 日期:2019年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 采购人确认: 经办人(签字): 日期:2019年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注: 该勘察确认书作为现场情况确认凭证一式俩份，采购人、报价人双方各执一份。与介绍信配合使用。 |  |  |  |  |  |

福建国诚招标有限公司

2019年7月 日