- 技术施工方案

- 项目概况

本项目为福建日报社大楼中央空调系统良机冷却塔维修及散热材料进行更换施工安装。

二、施工要求

1. 填料结构为挂式，规格需满足本大楼良机冷却塔的安装要求；

2. 更换补水管、排水管采用镀锌管道制作，阀门为铜质；

3. 储水盘、外侧主体挡板采用玻璃钢原材料修复 ；

4. 塔体钢构件除锈防腐；

5. 散水槽加固及修复；

6. 所更换的散热废料外运、场地清洁。

三、质量要求及工期

1. pvc材质要韧性好、折弯不起白线、耐老化、有阻燃性、耐温度变化、抗老化和抗腐蚀。

2. 更换散热填料后冷却效果能满足中央空调主机运行要求，冷却水进水32度、出水37度（在外气湿球28度时）。

四、付款方式：

投标人开具增值税专用发票，报价单总价应分解为不含税价格、税率、增值税款和总价分别列示。