# 附件1

# 2、竞价一览表

货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 临时办公用房改造 | / | 福州市 | 详见竞价文件 | 1批 | 247815 | 247815 |
| 竞价总价（大写） |  |  | 贰拾肆万柒仟捌佰壹拾伍元整 |  |  |  |  |  |

附件2

# 3、货物说明一览表

# （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 | 1 | 货物名称 | 临时办公用房改造 | 型号规格 | 详见附件 | 数量 | 1批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 - 工程概况 1.1 本项目位于福建省老年人协会办公室,总面积约990平方米。本项目要求把现有运动场馆改造办公区域。 1.2 本办公室改造建设需严格按照本技术需求书的要求，并同时依据国家施工规范及其它相关标准实施。 1.3 工程质量标准：合格。 - 2、设计思想 本办公室改造工程本着“立足当前、着眼长远”的原则，以满足未来5-8年业务发展及系统建设的需要为目标，环保必须按照高规格设计实施，4年后办公场地需恢复场馆使用功能。以国家施工规范标准，采取“统一设计、分期实施”的方式，打造一个布局合理、功能完备、安全可靠、绿色环保、投资合理、可持续发展的舒适温馨办公室。 - 3、设计原则 3.1 整体性原则：办公室的设计要根据业务发展需要进行整体规划，统筹考虑，保证整体可用性。 3.2 绿色节能原则：办公室设计及建设要采用切实有效的措施或技术来充分体现节能、环保、减排的要求。 3.3 可扩展性原则：办公室应具有可持续发展的能力，在设计上具有较大的灵活性。 3.4 舒适性原则：办公室应能提供良好的工作环境，要保持空气新鲜，为工作人员提供适宜的工作环境。 3.5 环保原则：办公区域需达到高标准环保要求。 3.6 可恢复原则：办公区域使用4-5年，尽量少破坏原有地面，墙体等设施，拆除后应能恢复原有场馆功能。 - 4、技术规范 技术标准应包括但不限于： 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50196-2016 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2019 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 2013 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 国家其它有关法律法规文件 - 5、承包范围 - 建筑装饰工程 我司负责自行实施并完成合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的所有范围内的材料的供应、安装等工作。具体工作包括但不限于： - 原建筑的拆改工程 - 办公室的墙顶地建设工程 - 电气工程 我司负责自行实施并完成合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的所有低压配电工程设备、材料的供应、安装、调试等工作。具体工作包括但不限于： - 办公室的配电进线工程 - 照明工程 - 弱电工程 合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部弱电工程，包括但不限于综合布线系统配线、桥架、设备的供应、安装、调试、验收工作。 - 6、特殊技术标准和要求 - 材料和工程设备技术要求 1.1承包人选择材料、设备的生产厂家应符合发包人对材料档次的要求，如无说明，应选择中高档产品或国内一流品牌的产品。 1.2在中标后的实施过程中，发包人认为承包人所选择的产品（包括但不限于品牌、质量和档次的要求）不能满足本工程或本招标文件的要求，发包人有权要求承包人更换，承包人不得以任何理由拒绝，且相应费用不做调整。若承包人拒绝更换，将承担相应违约责任。 - 各专业技术要求 - 装饰装修工程 装饰材料全部采用符合国家标准的材料，地面、墙面和其他部位采用不低于防火等级B1级的装修材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好等性能，并在温、湿度变化作用下变形小。 凡是影响装饰效果的材料，在使用前均需由发包人认样后方可确定，包括但不限于：各种门（含五金）、地面装饰材料、墙面装饰材料等材料。选用的装饰材料颜色由发包人确定。 - 地面 - 保持原地面面层不变，增加100mm高黑钛铝合金踢脚线。 - 地板施工安装要求： - 踢脚：根据不同功能间设计踢脚，其做法、材料须满足规范要求；所有墙面采用100mm高黑钛铝合金踢脚线。 - 墙面、柱面 墙面工程：单层15厚钢化安全玻璃中空百叶，旧墙面刷乳胶漆（三遍腻子一遍底漆一遍面漆）。 隔墙工程：轻钢龙骨隔墙，隔音棉处理。 - 门、窗 门：成品套装钢木门。 - 主要材料技术规格及指标要求 - 轻钢龙骨 龙骨采用优质冷轧连续热镀锌钢带为原料精制而成，要求材质均匀、强度高、韧性好，具有高质量的双面镀锌层，抗锈蚀性好、尺寸精确、直线度好。 竖向龙骨：75*50*1、100*50*1 天地龙骨：75*40*1、100*40*1 - 涂料 本项目所采用的乳胶漆要求达到JG/T192-2005《弹性建筑涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》中优等品指标。 - 表干时间≤2h；耐碱性24h内无异常； - 在容器中的状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态； - 热贮存稳定性（7d）：无结块、凝聚、霉变现象。低温稳定性（3次循环）：不变质。 - 耐洗刷性：≥10000次；拉伸强度：≥1.0Mpa；断裂伸长率≥150%；挥发性有机物含量（VOC）≤30（g/L）； - 游离甲醛：≤10mg/kg；可溶性重金属含量：铅Pb≤10(mg/kg)；镉Cd≤10 (mg/kg)；铬Cr≤10(mg/kg)；汞Hg≤10(mg/kg)；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和：≤50 (mg/kg) ；水蒸气透过率≥800 V[g/m2·d]。 - 符合相应国家标准，具有优质的环保性、遮盖能力、耐污渍性、耐霉菌性。 - 2.1.4.3 成品套装钢木门 本项目所采用的成品套装钢木门，要求1500*2100，表面光滑，美观大气满足本项目使用。 - 电气工程 - 供电系统要求 电气供电范围：本期装修范围内的所有房间的照明系统、等电位系统及强电线槽。 - 办公室区域照明的电源布线为下走线方式。 - 配电柜 - 承包人负责所有配电柜（箱）的供货、搬运、支架制作、就位及固定安装。 - 所有配电（箱）柜，需要机房总包单位根据现场实际深化图纸经过业主方认可后方可定制生产。深化图纸原理图应符合业主及相关消防规范的要求。 - 配电（箱）柜颜色为工业灰白色,参考色标RAL 7035。所有配电（箱）柜的防护等级不低于IP30。。 - 总进线柜暂定为上进下出线（总包定标后大楼现场勘测后确定），风机配电箱上进上出线，其余配电（箱）柜为下进下出线。 - 配电（箱）柜内铜排必须表面镀锡防腐处理，裸露线排应采用热缩管或同等绝缘材料包好。 - 所有配电（箱）柜的总开关应具有合闸指示、分闸指示。 - 照明技术要求 - 基本照明 办公室照明包括正常工作照明。各办公室分区均为独立的照明区域，为了达到节能照明的目的，采用分区分路分散式照明控制方式，根据需要开启相应区域的照明。 - 插座、开关技术要求 - 插座 - 插座和插头选用规格须按图标。所有插座护板并以永久性的颜色标以相别标志。 - 插头须符合 GB2099.2A 及 BS 546 之规定。 - 插头和插座必须符合 GB2099.2-1997。 - 以 4 平方毫米的绝缘线将插座内之接地端与出线盒中的接地端子连接。 - 外围环境须使用防水镀锌金属外壳单/双极插座装置。 - 施工及安装符合《建筑电气工程施工质量验收规范(GB 50303-2002 )》。 - 开关 - 照明开关须须符合有关规要求。当照明开关用于荧光灯或感性负载时不应将额定电流降低。 - 照明器开关须为绝缘开关装置系统，并提供一线路或两线路的联动开关。 - 荧光灯开关装置须符合 BS800 安全、性能及高频干扰之规定。 - 线槽及线管技术要求 - 严禁交、直流线槽混用。 - 电线管PVC电工管。 - 电线管的最小直径为 20 毫米。 - 综合布线系统 - 总体要求 在办公室改造工程中，必须对办公室内的各种布线进行统一规划设计，布线桥架路由要与照明系统中各种管路、桥架进行统筹考虑，以确保办公室各系统实施的合理有序。办公室内部的布线系统均采用上走线。 我司若中标到现场的设备及材料未能达到业主要求或与投标人填报的资料不符，招标人有权要求我司更换并提供满足业主要求的设备或材料，价格将不予进行调整，由此产生的任何费用（包括供货、运输、安装等所有有关费用）均由投标人负责。 我司完成本工程范围内的线缆设备及材料的供应、制作、安装、检测、调试、防火封堵、标识制作安装、成品保护、验收、维修、洁净等全部工作内容。 本项目系统所需材料和设备的采购、安装、测试及调试由本工程我司负责。 我司负责本项目竣工验收组织、协调及联络工作，统一安排验收时间，验收计划，并配合好招标人对整个项目的验收工作。 - 线槽及管 - 线槽须采用先进的知名品牌产品。 - 所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当地有关部门的要求。制造商具有多年制造同类产品的经验，通过ISO9001（或等同）认证。 - 明敷（包括吊顶内明敷）采用PVC电工管，墙埋电线管及结构内预埋电线管宜采用经防腐处理的电线管，所有电线管管径由投标单位根据实际情况及设计规范确定，电线管壁厚不小于1.5mm。 - 布线分类摆放安装，易于线缆固定绑扎，规范美观，自重轻、承重高，安全可靠；增加及变更线缆灵活，良好接地；维护、升级和管理方便；抗干扰，节能，符合绿色环保要求；安全、美观 。 - 主要设备性能要求 - 六类非屏蔽线缆 - 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 - 用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。 - 中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 - 电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 - ★检测标准符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》的检测报告，通过权威机构90米永久链路二连接和三连接的检测，提供招标文件发布前有效权威检测机构的检验报告复印件，原件备查或检测机构官网可查。 - 六类非屏蔽信息模块 - 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 - 2)物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。 - 3) IDC 采用 45 度自锁式结构交叉设计，增大线对间离，保障NEXT和PSNEXT最佳性能，同时确保线缆卡接更快捷、更牢固。 4) ★采用短身设计，模块长度≤30mm，可提供更多的绕线空间，保证线缆的弯曲半径，提高传输性能，提供招标文件发布前有效权威检测机构的检验报告复印件，报告中数值指标模块长度≤30mm，原件备查或检测机构官网可查。 |  |  |  |  |  |  |  |